磨憨加油站现场现场问题：

1．配电室内未配置绝缘手套及绝缘鞋等相关安全用具。

2．油罐区通气管无相应油品标识；阀门无开闭标识。

3．92号油罐操作井内部分管道未标识介质、流向。

4．发电机房内灭火器未装箱摆放。